高阳县中意加油站项目

竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 高阳县中意加油站（普通合伙） |
| --- | --- |
| 编制单位： | 高阳县中意加油站（普通合伙） |

2018年10月

建设单位：高阳县中意加油站（普通合伙）

执行事务合伙人：许春华

编制单位：高阳县中意加油站（普通合伙）

执行事务合伙人：许春华

| 建设单位：高阳县中意加油站（普通合伙） | 编制单位：高阳县中意加油站（普通合伙） |
| --- | --- |
| 电 话：13992774749 | 电 话：13992774749 |
| 传 真：--- | 传 真：--- |
| 邮 编：071500 | 邮 编：071500 |
| 地 址：高阳县李果庄村南（高任公路北侧） | 地 址：高阳县李果庄村南（高任公路北侧） |

目   录

前言	1

1、验收编制依据	2

1.1法律、法规	2

1.2验收技术规范	2

1.3工程技术文件及批复文件	2

2、工程概况	3

2.1项目基本情况	3

2.2建设内容	3

2.3工艺流程	5

2.4劳动定员及工作制度	6

2.5公用工程	6

2.6项目审批情况	7

2.7项目投资	7

2.8项目变动情况	7

2.9环境保护“三同时”落实情况	8

2.10验收范围及内容	8

3、环境保护设施	9

3.1污染物治理/处置设施	9

3.2其他环保设施	11

4、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	14

4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	14

4.2 审批部门审批决定	16

4.3 审批意见落实情况	18

5、验收执行标准	19

6、验收监测内容	19

6.1废气	19

6.2噪声	20

7、质量保证及质量控制	21

7.1监测分析方法	21

7.2质量控制	22

8、验收监测结果	22

8.1 生产工况	22

8.2 生产工况环境保护设计调试效果	22

9、环境管理检查	24

9.1环境管理机构	25

9.2施工期环境管理	25

9.3运营期环境管理	25

9.4社会环境影响情况调查	25

9.5环境管理情况分析	25

10、验收监测结论	25

10.1环境保护设施调试结果	25

10.2工程建设对环境的影响	27

10.3结论	27

附表1 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目周边敏感点分布图

附图3 厂区平面布置示意图

附件1 环评批复

附件2 建设项目环保竣工验收监测方案

附件3 应急预案备案

附件4 延期验收申请

附件5 企业营业执照

附件6 油罐更新改造验收报告书

附件7 油罐清洗服务合同

# 前言

高阳县中意加油站项目位于高阳县李果庄村南（高任公路北侧）。公司于2011年7月18日委托保定市益达环境工程技术有限公司编制完成了《高阳县中意加油站项目环境影响报告表》，该项目于2011年7月22日通过了高阳县环境保护局审批，审批文号为高环表[2011]第29号。在项目实际建设中，由于高任公路扩宽修路，加油站内部建设等种种原因，加油站一直无法进入运行阶段，无法进行验收。加油站从环境保护角度出发，为更好发展，拟对加油站地下油罐进行优化、安装并调试油气回收系统，于2017年12月10日向高阳县环境保护局申请延期验收至2018年12月，经高阳县环境保护局核查，同意延期验收申请。2018年1月2日地下油罐更新改造通过高阳县环境保护局验收。

高阳县中意加油站（普通合伙）投资72万元建设高阳县中意加油站项目，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）等，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2018年10月，高阳县中意加油站（普通合伙）委托河北华清环境科技集团股份有限公司进行竣工验收检测，2018年10月25日~10月26日河北华清环境科技集团股份有限公司进行了竣工验收检测，2018年10月30日河北华清环境科技集团股份有限公司出具了检测报告，报告号为NO.HQHJ字2018第F10020号。根据检测报告，高阳县中意加油站（普通合伙）参照环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017] 727号）有关要求，按照《建设项目竣工验收环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成了竣工环境保护验收监测报告。

# 1、验收编制依据

## 1.1法律、法规

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）

《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）

《河北省环境保护条例》（2005年5月1日起施行）

## 1.2验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号（环境保护部）

《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）

《建设项目竣工验收环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）

《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》冀环办字函[2017] 727号 （河北省环保厅） （2017年11月23日）

《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）

《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 20156-2002）

## 1.3工程技术文件及批复文件

保定市益达环境工程技术有限公司  《高阳县中意加油站项目环境影响报告表》（2011年7月18日）

高阳县环境保护局  高环表[2011]第29号  《高阳县中意加油站项目环境影响报告表》的审批意见  （2011年7月22日）

高阳县环境保护局  《关于高阳县中意加油站项目延期验收的申请》  （2017年12月10日）

高阳县环境保护局  《关于加油站地下油罐更新改造验收报告书》  （2018年1月2日）

# 2、工程概况

## 2.1项目基本情况

2.1.1基本情况

项目基本情况介绍见表2-1。

表2-1 项目基本情况

| 项目名称 | 高阳县中意加油站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 高阳县中意加油站（普通合伙） |  |  |
| 执行事务合伙人 | 许春华 | 联系人 | 许春华 |
| 通信地址 | 高阳县李果庄村南（高任公路北侧） |  |  |
| 联系电话 | 15931772298 | 邮编 | 071500 |
| 项目性质 | 新建（补办） | 行业类别 | F5265机动车燃油销售 |
| 建设地点 | 高阳县李果庄村南（高任公路北侧） |  |  |
| 占地面积 | 1322.4m2 | 经纬度 | 东经：115°50′51.23″ 北纬：38°41′22.03″ |

2.1.2地理位置及周边情况

高阳县中意加油站项目位于高阳县城南市场，高沧路东侧，中心坐标为东经115°50′51.23″，北纬38°41′22.03″。本项目东侧为民房和物流园，南侧为高任公路，西侧为民房，汽车修理部（不动火），北侧为民房。距离本项目最近的环境敏感点为东北侧130米处李果庄村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。

2.1.3厂区平面布置

本项目建设油罐区、办公室、配电室等站房及辅助设施。站内东北部为油罐区，北部为辅助用房，西部为办公室、配电室等站房，南部为加油区，进站口位于东南角，出站口位于西南侧。项目厂区平面布置示意图见附图3。

## 2.2建设内容

- 2.2.1项目产品及规模

- 项目产品及规模见表2-2。

- 表2-2项目产品及规模一览表

| - 环评设计情况 |  |  |  | - 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 销售量 | - 单位 |  |
| - 1 | - 汽油 | - 200 | - 吨/a | - 与环评一致 |
| - 2 | - 柴油 | - 300 | - 吨/a | - 与环评一致 |

- 2.2.2项目主要建设内容

本项目建设油罐区、办公室、配电室等站房及辅助设施。站内东北部为油罐区，北部为辅助用房，西部为办公室、配电室等站房，南部为加油区，进站口位于东南角，出站口位于西南侧

建设内容见下表2-3。

表2-1建设内容一览表

| - 项目组成 |  | - 环评建设内容 | - 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主体工程 | - 加油 - 区 | - 项目建设加油岛5个，设加油机5台，加油枪6个，罩棚1个。罩棚492m2，站房228.6m2，辅助用房48.3m2。 | - 项目建设加油岛4个，设加油机4台，加油枪8个，罩棚1个。罩棚492m2，站房228.6m2，辅助用房48.3m2。 |
| - 辅助工程 | - 办公区 | - 项目中部为办公室、配电室等站房，北部为辅助用房 | - 项目西部为办公室、配电室等站房，北部为辅助用房。 |
| - 储运工程 | - 油罐区 | - 项目共设埋地储油罐4个，其中50m3、30m3柴油罐各1个，40m3汽油罐2个。 | - 与环评一致 |
| - 消防工程 | - 消防设施 | - 主要消防设施有4kg手提式干粉灭火器5具、35kg推车式干粉灭火器2具，沙箱1个，装有不小于2m3沙子，沙箱旁设防雨篷支架1个，上挂沙斗1个，铁锹4把，应急工具箱1个，另备灭火毯5块。 | - 与环评一致 |
| - 公用工程 | - 给水 | - 用水由站内自备井供给 | - 与环评一致 |
|  | - 排水 | - 项目无生产废水产生，少量生活污水进入化粪池后定期清沤制农肥，不外排。 | - 与环评一致 |
|  | - 供热 | - 项目无生产供热，冬季办公室采用电供暖 | - 与环评一致 |
|  | - 供电 | - 项目用电由高阳县供电公司供给 | - 与环评一致 |

续表2-3建设内容一览表

| - 项目组成 |  | - 环评建设内容 | - 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 环保工程 | - 废气 | - 项目储油罐采用密闭式灌注，并采用自吸式加油枪进行加油作业。 | - 项目储油罐均为双层罐，采用密闭式灌注，并用自吸式加油枪进行加油作业。油罐安装了有一定压力的阻火透气帽，项目安装了油气回收装置。 |
|  | - 废水 | 项目无生产废水产生，少量生活污水进入化粪池后定期清沤制农肥，不外排。 | - 与环评一致 |
|  | - 噪声 | - 项目噪声主要为油泵、加油机、机动车辆产生的噪声。采取选用低噪声设备，油泵置于地下直埋储油罐内，加油机基础减振，机动车辆限速行驶，夜间禁鸣等措施。 | - 与环评一致 |
|  | - 固废 | - 固废主要为职工生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一处理 | - 本项目固废主要为职工生活垃圾以及罐底废油泥。职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；罐底废油泥定期由保定市旺旺油罐清洗有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存。 |
| - 防渗工程 |  | - 储油罐连接处紧密焊接，避免油类的跑、冒、滴、漏现象发生；油罐储存区采用特殊防渗处理，在防渗结构上[包括池的底部及四周壁]均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体，输油管道沿线及加油机存放区作防渗处理。 | - 与环评一致 |

- 2.2.3周边环境

该项目位于高阳县李果庄村南（高任公路北侧），该站东侧有一座民房（三类民用建筑保护物）和一座物流园，民房距最近的柴油罐7m，物流园距最近的柴油罐18m；东北侧有一民房，距最近的柴油罐11.7m；南侧为架空通信线和高任公路，架空通信线距最近的柴油加油机5m，高任公路距最近的柴油加油机19.4m；西侧有一民房、汽车修理部（不动火）和架空通信线，民房距最近的汽油加油机23.7m，汽车修理部（不动火）距最近的柴油加油机24.4m；架空通信线距最近的柴油加油机20m；北侧有一民房（三类民用建筑保护物），距最近的汽油罐24.8m。该站油罐区东侧、西侧及北侧均设有围墙，周围50m内无重要建筑保护物，无主要水源地和自然保护区。周边关系及距离见表2-4。

表2-4 周边关系及距离表

| 序号 | 方位 | 项目类别 | 距离（实际距离/标准规定的最小允许距离）/m （二级站、二次油气回收） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧 | 民房（三类民建） | 7/6 | 距最近的柴油罐 |
|  |  | 物流园 | 18/6 | 距最近的柴油罐 |
| 2 | 东北侧 | 民房（三类民建） | 11.7/6 | 距最近的柴油罐 |
| 3 | 西侧 | 民房 | 23.7/7 | 距最近的汽油加油机 |
|  |  | 汽车修理部（不动火） | 24.4/6 | 距最近的柴油加油机 |
|  |  | 架空通信线 | 20/5 | 距最近的柴油加油机 |
| 4 | 南侧 | 架空通信线 | 5/5 | 距最近的柴油加油机 |
|  |  | 高任公路 | 19.4/3 | 距最近的柴油加油机 |
| 5 | 北侧 | 民房（三类民建） | 24.8/8.5 | 距最近的柴油罐 |

## 2.3工艺流程

油罐车

卸油

地下储罐

加   油

汽车油箱

G

G、N

G

图例：G-废气，N-噪声

油气回收装置

油气回收装置

图2-1  项目工艺流程及产污节点图

## 2.4劳动定员及工作制度

- 项目劳动定员6人，年工作365天，每天工作24小时。

## 2.5公用工程

2.5.1给排水

- 本项目无生产用水，用水全部为职工生活用水，共计0.3m3/d（110m3/a），项目用水由站内自备井提供。

- 本项目排水主要为职工盥洗废水，水量少，进入化粪池后，定期清掏，沤制农肥，不外排。

2.5.2供电

项目用电由高阳县供电公司供给。

2.5.3供暖

项目无生产用热，冬季办公室采用电取暖。

## 2.6项目审批情况

高阳县中意加油站（普通合伙）于2011年7月18日委托保定市益达环境工程技术有限公司编制完成了《高阳县中意加油站项目环境影响报告表》，该项目于2011年7月22日通过了高阳县环境保护局审批，审批文号为高环表[2011]第29号。2018年1月2日地下油罐更新改造通过高阳县环境保护局验收。在项目实际建设中，由于高任公路扩宽修路，加油站内部建设等种种原因，加油站一直无法进入运行阶段，无法进行验收。加油站从环境保护角度出发，为更好发展，拟对加油站地下油罐进行优化、安装并调试油气回收系统，于2017年12月10日向高阳县环境保护局申请延期验收至2018年12月，经高阳县环境保护局核查，同意延期验收申请。2018年1月2日地下油罐更新改造通过高阳县环境保护局验收。

## 2.7项目投资

高阳县中意加油站项目投资总概算30万元，其中环保投资5万元，占投资总概算的16.7%；实际总投资72万元，其中环保投资47万元，占实际总投资的65.3%。

实际环境保护投资见表2-4。

表2-4 实际环保投资情况一览表

| 环保设施 | 投资金额（万元） |
| --- | --- |
| 废气治理 | 41.5 |
| 废水治理 | 0.5 |
| 噪声治理 | 0.5 |
| 固废治理 | 0.5 |
| 防渗工程 | 2.0 |
| 合计 | 47 |

## 2.8项目变动情况

（1）项目环评设计建设加油岛5个，加油机5台，加油枪6个；实际建设加油岛4个，加油机4个，加油枪8个。

（2）本次验收识别出危险废物罐底废油泥，定期由保定市旺旺油罐清洗有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存。

（3）由于项目建设双层罐及油气回收系统，环评设计总投资30万元，其中环保投资5万元；实际总投资72万元，其中环保投资47万元。

- 以上变动不涉及重大变更。

## 2.9环境保护“三同时”落实情况

本项目环保设施“三同时”落实情况见表2-5。

表2-5环保设施“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理设施（验收内容） | 治理效果 | 环保投资 （万元） | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 加油站站区 | 项目储油罐采用密闭方式灌注，并采用自吸式加油枪进行加油作业 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准 | 1.5 | 储油罐均为双层罐，采用密闭方式灌注，并采取自吸式加油枪进行加油作业，油罐安装了有一定压力的阻火透气帽，项目安装了油气回收装置。经监测，废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2其他企业标准要求。项目废气投资41.5万元。 |
| 废 水 | 生活污水 | 进入化粪池后定期清运沤制农肥 | 不外排 | 0.5 | 与环评一致。 |
| 噪声 | 加油机噪声 | 经采取设备基础减振措施后，再经距离衰减和厂界围墙隔声作用 | 南边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4类标准，其他边界执行2类 | 0.5 | 项目采取低噪声设备，油泵置于地下直埋储油罐内，加油机设置基础减振，机动车辆限速行驶，夜间禁鸣等降噪措施。经监测，站界噪声达标排放。 |
| 固体废物 | 职工生活产生的生活垃圾 | 定期运至环卫部门指定地点 | 全部妥善处置 | 0.5 | 职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；罐底废油泥定期由保定市旺旺油罐清洗有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存。固体废物均合理处置。固体废物环保投资2.5万元。 |
| 其他 | 项目使用防渗旱厕。同时油罐储存区需采取特殊防渗处理，在防渗结构上（包括池的底部及四周壁）均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体，渗透系数小于10-7cm/s；输油管道沿线及加油机存放区作防渗处理，化粪池采用水泥防渗。 |  |  | 2.0 | 与环评一致。 |
| 合计 | --- |  |  | 5.0 | 实际环保投资47万元。 |

## 2.10验收范围及内容

按环评报告表环境保护“三同时”竣工验收内容及环评报告表审批意见内容进行验收。主要内容有：

本项目位于高阳县李果庄村南（高任公路北侧），总占地面积1322.4m2，项目建成后年销售汽油200吨，柴油300吨。

环保工程设施为油气回收装置等。

①废气：项目外排废气为监测内容。

②废水：项目废水为检查内容。

③噪声：厂界噪声为监测内容。

④固体废物：项目产生的固体废物为检查内容。

⑤工程环评及环评批复落实情况，环保设施的建设及运行情况，环保机构及规章制度建设情况，为检查内容。

# 3、环境保护设施

## 3.1污染物治理/处置设施

### 3.1.1废气

- 项目废气主要为储油罐在灌注、储存和出油过程中及加油机加油时产生非甲烷总烃；项目储油罐均为双层罐，采用密闭式灌注，并用自吸式加油枪进行加油作业，设置了油气回收系统，有效的减少了有机废气的无组织排放。

| 油气回收装置 |  |
| --- | --- |

图3-1 废气环保治理设施

| 液位检测系统 | 双层罐泄漏检测仪 |
| --- | --- |
| 加油枪 | 阻火透气帽 |

续图3-1 废气环保治理设施

### 3.1.2废水

- 项目无生产废水产生，废水主要为少量的生活污水，项目设防渗旱厕，生活污水进入化粪池后，定期清运沤制农肥，不外排。

### 3.1.3噪声

- 项目噪声主要为油泵、加油机、机动车辆产生的噪声，通过采取低噪声设备，油泵置于地下直埋储油罐内，加油机设置基础减振，机动车辆限速行驶，夜间禁鸣等降噪措施。

表3-1 噪声治理措施一览表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 运行方式 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加油机 | 加油站内 | 间歇 | 基础减振、距离衰减等 |
| 油泵 | 地下直埋储油罐内 | 间歇 | 油泵置于地下直埋储油罐内 |
| 加油车辆 | 加油站内 | 间歇 | 限速、夜间禁止鸣笛等 |

### 3.1.4固体废弃物

本项目固废主要为职工生活垃圾以及罐底废油泥。

职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；罐底废油泥定期由保定市旺旺油罐清洗有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存。

处置方式详见表3-2。

表3-2 项目固体废物处置方式一览表

| 固体废弃物名称 | 来源 | 性质 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 一般 固体废弃物 | 环卫部门统一处理 |
| 罐底废油泥 | --- | 危险固体废弃物 | 定期由保定市旺旺油罐清洗有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存 |

## 3.2其他环保设施

### 3.2.1消防设施

本项目主要消防设施有4kg手提式干粉灭火器5具、35kg推车式干粉灭火器2具，沙箱1个，装有不小于2m3沙子，沙箱旁设防雨篷支架1个，上挂沙斗1个，铁锹4把，应急工具箱1个，另备灭火毯5块。

| 灭火器及灭火毯 | 灭火器 |
| --- | --- |

图3-2 消防设施

| 消防沙 | 消防工具 |
| --- | --- |

续图3-2 消防设施

### 3.2.2防渗措施

- 储油罐连接处紧密焊接，避免油类的跑、冒、滴、漏现象发生；项目油品储罐均为地埋式，油罐储存区采用特殊防渗处理，在防渗结构上[包括池的底部及四周壁]均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体，输油管道沿线及加油机存放区作防渗处理，阻断油类渗漏途径。

### 3.2.3风险防范措施

表3-1 风险防范措施落实情况一览表

| 项目 | 风险防范措施内容 | 风险防范措施落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 安全 管理措施 | - 埋地钢管的连接采用焊接方式； - 使用环氧煤沥青或者防腐沥青对管道进行防腐处理； - 油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故； - 加油站设置符合标准的灭火设施及防雷防静电设施； - 设置高液位报警系统，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施； - 加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害； - 建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定； - 加强对储罐渗漏事故的防护，对储罐法兰、阀门等进行定期检测； - 对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。 - 一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区； - 加强对加油机灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时，能及时启动，进行灭火。 | - 各项安全管理措施均与环评一致。 |
| 制定事故 应急预案 | 事故救援计划主要内容：应急救援系统的建立和组成；应急救援计划的制定；应急培训和演习；应急救援行动；现场清除与净化；系统的恢复和善后处理。 事故应急预案主要内容：停电时的应急预案；易燃易爆物料（大量）泄露时的应急预案；发生火灾时的应急预案；发生爆炸时的应急预案；发生人员中毒时的应急预案；发生人员化学烧伤时的应急预案；生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案；生产操作控制出现异常情况时的应急预案；特殊气象条件和自然火灾时的应急预案 | 已制定突发环境事件应急预案，并已在高阳县环境保护局备案，备案编号：130628-2018-022-L。 |

# 4、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 4.1.1结论

- （1）产业政策分析结论

项目属机动车燃料零售业，其建设内容及设备不在国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》限制、淘汰之列，同时项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节[2009]第67号）及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业[2010]第122号）中所列淘汰落后生产工艺装备和产品。项目也不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）和保定市人民政府《关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》规定的禁（限）建设项目。且高阳县发展改革局已出具本项目预核准意见（高阳发改投资[2010]13号），因此，项目建设内容符合国家和地方产业政策要求。

- 厂址选址可行性分析结论

- 项目位于高阳县李果庄村南（高任公路北侧），中心地理坐标为：北纬38°41'22.03"，东经115°50'51.23"。项目东侧、北侧为织机市场织机露天存放场，南侧隔高任公路为闲置土地，西侧为废弃李果庄学校（现已被韩锁良收购）。项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2002 2006版）的要求，且项目占地已取得高阳县国土资源局颁发的集体土地使用证，用途为加油站，同时高阳县城乡规划管理局也出具了该项目规划意见，认为符合李果庄村初步规划。因此，项目选址可行。

- 工程分析结论

- 项目占地面积1322.4m2，主要销售汽油200t/a，柴油300t/a。项目建设加油岛5个，加油机5台，罩棚1个；共设埋地储油罐4个，其中50m3、30m3柴油罐各1个，40m3汽油罐2个；站内包括办公室、配电室等站房及辅助设施。项目产生的主要污染是非甲烷总烃、加油机及车辆噪声、生活污水和生活垃圾。

- 环境影响分析结论

- 项目落实本报告的要求后，产生的废气可达标排放，对周围环境空气质量产生影响较小。

项目产生废水全部为职工办公生活产生的生活污水，产生量较小，水质简单，进入化粪池后定期清运沤制农肥。储罐区、管线、加油机存放区和化粪池采用各自的防渗措施后不会对当地水环境造成污染影响。

项目产噪设备少，噪声声压级小，营运期边界噪声达标，对周围声环境影响较小。

项目固体废物合理处置，不会对周围环境产生污染影响。

项目运营过程中加强管理，落实报告提出的各项防治污染的措施，风险事故是可以控制的。

- 污染防治措施可行性分析结论

- 项目储油罐采用密闭方式灌注，并采用自吸式加油枪进行加油作业。储油罐在灌注、储存、出油过程中和加油机加油时挥发产生的非甲烷总烃可达标排放，对周围环境空气质量产生影响较小。

- 项目的噪声来源于加油机及车辆噪声，加油机选用低噪声设备，基础减振；交通噪声采取车辆进出加油站时减速慢行、禁止鸣笛等措施，再经距离衰减后，可使边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类、4类标准要求。

- 项目废水产生量较小，水质简单，进入化粪池后定期清运沤制农肥，不外排。

- 项目产生的生活垃圾收集后，全部运至环卫部门指定地点。

- 项目在采取环评提出的各项污染防治措施后，可保证污染物长期达标排放，措施可行。

- 清洁生产水平结论

- 本项目属机动车燃料零售业，项目使用电脑程控加油机，加油机设有油气回收装置，油罐采用地下直埋方式等，在工艺、设备、资源再利用等方面均符合清洁生产要求，且项目污染物能够实现达标排放，能达到国家清洁生产的要求。

- 污染物排放总量控制结论

- 项目污染物排放总量控制指标为：COD 0吨/年，固体废物 0吨/年。

- 评价认为，该项目建设内容符合国家产业政策，选址可行，在落实本报告规定的各项环保措施后，能够做到各项污染物长期稳定达标排放，符合总量控制和清洁生产要求，从环保角度讲该项目的建设可行。

- 建议：

- 加油站附近新建项目应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2002 2006版）中相应防火距离要求。

- 加强管理，尽量减少或避免油类的跑、冒、滴、漏现象发生，可节约资源，减少污染物的排放。

## 4.2 审批部门审批决定

### 4.2.1关于高阳县中意加油站项目环境影响报告表的批复

- 审批意见：                                              高环表[2011]第29号

- 根据高阳县中意加油站项目《环境影响报告表》的结论，经研究同意项目实施并批复如下：

- 该项目为属机动车燃料零售业项目，其建设内容及设备均未被《产业结构调整指导目录（2011年）本》国发[2011]9号列为限制类和淘汰类。高阳县发展改革局已为本项目出具预核准意见高阳发改投资【2010】13号，项目建设符合国家相关的产业政策。河北省商务厅已颁发《成品油经营批准证书》。

- 项目总投资30万元，其中环保投资5万元，项目建设二级加油站，年销售汽油200吨、柴油300吨，项目占地面积1322.4m2，建设加油岛5个，加油机5台，加油枪6个，罩棚1个，储油罐区设有地下直埋储油罐4个，其中50m3、30m3柴油储罐各1个，40m3汽油储罐2个，总容量120m3；站内包括办公室、配电室等站房及辅助设施。

- 该项目位于高阳县李果庄村南、高任公路北侧，站址中心地理坐标为：东经115°50'51.23"，北纬38°41'22.03"。项目占地已取得高阳县国土资源局颁发的集体土地使用证，项目建设符合高阳县土地利用规划。高阳县城乡规划管理局出具选址意见，项目选址符合高阳县李果庄村初步规划。项目东侧、北侧为织机市场织机露天存放场，南侧隔高任公路为闲置土地，西侧为废弃李果庄学校。最近环境敏感点为东北侧130米处的李果庄村村民，项目选址可行。

- 项目废气主要为储油罐在灌注、储存和出油过程中及加油机加油时产生的非甲烷总烃。储油罐采用密闭方式灌注，并采取自吸式加油枪进行加油作业，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值。项目冬季采暖采用电暖，不得建设燃煤锅炉。

- 项目无生产废水产生，少量生活污水进入化粪池后定期清运沤制农肥，不外排。油罐储存区采用特殊的防渗处理，包括池底及四周壁均设置隔离层并与隔离层连成整体，输油管道沿线及加油机存放区作防渗处理，化粪池采用水泥防渗。杜绝跑冒滴漏现象，防治污染地下水。

- 6、项目噪声主要为油泵、加油机、机动车辆产生的噪声。采取首选低噪声设备，油泵置于地下直埋储油罐内，加油机基础减振，机动车辆限速行驶，夜间禁鸣等措施后，东、西、北边界符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准；南边界符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4类标准

- 7、本项目产生的固体废物全部合理处置。

- 8、严格落实环评要求的风险防范措施、制定并落实应急预案和应急监测方案。

- 9、本项目COD排放总量控制指标为0t/a，固体废物0t/a。

- 10、加油站附近新建项目应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2002）（2006版）中相应防火距离要求。

- 11、工程投入使用前需书面向我局提交试运行报告，配套建设的污染防治设施必须与主体工程同时投入试运行，本工程试运行期3个月，自运行之日起3个月内向我局提交验收申请，经验收合格后方可进行正式投运。

- 12、项目建设内容、规模、平面布置及污染防治措施不得擅自改变。本项目的日常环境保护监督检查由环境监察部门负责。

- 高阳县环境保护局

- 2011年7月22日油

## 4.3 审批意见落实情况

- 环评审批意见落实情况见表4-1。

表4-1  环评批复落实情况

| 名称 | 环评批复内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 高阳县环境保护局审批意见 | - 项目总投资30万元，其中环保投资5万元，项目建设二级加油站，年销售汽油200吨、柴油300吨，项目占地面积1322.4m2，建设加油岛5个，加油机5台，加油枪6个，罩棚1个，储油罐区设有地下直埋储油罐4个，其中50m3、30m3柴油储罐各1个，40m3汽油储罐2个，总容量120m3；站内包括办公室、配电室等站房及辅助设施。 | 项目实际总投资72万元，其中环保投资47万元，建设加油岛4个，加油机4台，加油枪8个，罩棚1个，储油罐区设有地下直埋储油罐4个，均为双层罐，其余与环评一致。 |
|  | - 项目废气主要为储油罐在灌注、储存和出油过程中及加油机加油时产生的非甲烷总烃。储油罐采用密闭方式灌注，并采取自吸式加油枪进行加油作业，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值。项目冬季采暖采用电暖，不得建设燃煤锅炉。 | 储油罐均为双层罐，采用密闭方式灌注，并采取自吸式加油枪进行加油作业，油罐安装了有一定压力的阻火透气帽，项目安装了油气回收装置。经监测，废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2其他企业标准要求。项目冬季采暖采用电暖，其余与环评一致。 |
|  | - 项目无生产废水产生，少量生活污水进入化粪池后定期清运沤制农肥，不外排。油罐储存区采用特殊的防渗处理，包括池底及四周壁均设置隔离层并与隔离层连成整体，输油管道沿线及加油机存放区作防渗处理，化粪池采用水泥防渗。杜绝跑冒滴漏现象，防治污染地下水。 | 已落实，与环评一致。 |
|  | - 项目噪声主要为油泵、加油机、机动车辆产生的噪声。采取首选低噪声设备，油泵置于地下直埋储油罐内，加油机基础减振，机动车辆限速行驶，夜间禁鸣等措施后，东、西、北边界符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准；南边界符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4类标准。 | 项目噪声主要为油泵、加油机、机动车辆产生的噪声。采取首选低噪声设备，油泵置于地下直埋储油罐内，加油机基础减振，机动车辆限速行驶，夜间禁鸣等措施。经监测，站界噪声达标排放。 |
|  | - 本项目产生的固体废物全部合理处置。 | 职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；罐底废油泥定期由保定市旺旺油罐清洗有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存。固体废物均合理处置。 |
|  | - 严格落实环评要求的风险防范措施、制定并落实应急预案和应急监测方案。 | 已制定突发环境事件应急预案，并已在高阳县环境保护局备案，备案编号：130628-2018-022-L。 |
|  | - 本项目COD排放总量控制指标为0t/a，固体废物0t/a。 | 项目实际污染物排放量满足环评及批复中总量控制指标要求。 |

# 5、验收执行标准

表5-1 污染物排放标准

| 监测位置 |  |  | 监测项目及标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油气回收 | 1#加油机、2#加油机 |  | 氮气流量为18.0L/min，液阻≤40Pa 氮气流量为28.0L/min，液阻≤90Pa 氮气流量为38.0L/min，液阻≤155Pa | 《加油站大气污染物排放标准》 （GB 20952-2007） |
|  | 连通 |  | 密闭性：≥481Pa |  |
|  | 1-1#加油枪、1-2加油枪、2-3#加油枪、 2-4#加油枪 |  | 气液比：≥1.0，≤1.2 |  |
| 无 组 织 废 气 | 站界 |  | 非甲烷总烃≤4.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/ 2322-2016）表2标准 |
| 噪声 | 厂界四周 |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)； 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB 22337-2008）中的 2类、4类标准 |
| 备注 |  | 山东莘县中发环保科技检测有限公司于2017年12月24日对高阳县中意加油站（普通合伙）油气回收系统（密闭性、液阻、气液比）进行监测，详见附件ZFJC（2017）第552号。 |  |  |

表5-2 主要污染物控制指标

| 主要污染物名称 | 排放总量控制指标(t/a) | 审批文号 |
| --- | --- | --- |
| COD | 0 | 高环表[2011]第29号 |
| 固体废物 | 0 |  |

# 6、验收监测内容

## 6.1废气

表6-1 废气监测内容一览表

| 废气名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气回收 | 1#加油机、2#加油机 | 液阻 | 正常工况下，连续监测1天，每天监测1次 |
|  | 连通 | 密闭性 |  |
|  | 1-1#加油枪、1-2加油枪、2-3#加油枪、 2-4#加油枪 | 气液比 |  |
| 无组织 废气 | 上风向设1个参照点，下风向站界外10米范围内设3个监控点 | 非甲烷总烃 | 每天采样4次，连续监测2天 |
| 备注 | 山东莘县中发环保科技检测有限公司于2017年12月24日对高阳县中意加油站（普通合伙）油气回收系统（密闭性、液阻、气液比）进行监测，详见附件ZFJC（2017）第552号。 |  |  |

2018.10.25-10.26

N

风向

○监测点1

加油站

○

监测点2

○

监测点4

○代表监测点位

○

监测点3

图6-1无组织废气监测采样点位示意图

## 6.2噪声

表6-2厂界噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周各布1个监测点 （靠近噪声源） | 等效A声级 | 昼、夜间各监测一次等效A声级，连续监测2天 |

2018.10.25-10.26

N

空地

站界北

▲

加油站

▲

站界东

▲

站界西

企业

企业

▲

站界南

公路

▲ 代表噪声检测点位

图6-2噪声监测点位布点示意图

# 7、质量保证及质量控制

## 7.1监测分析方法

### 7.1.1无组织废气

表7-1 无组织废气监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及 型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX06 | 0.07 mg/m3 | 曾芮 李新丽 |

### 7.1.3噪声

表7-2 噪声监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 | 声级计 AWA5688/BX190 | --- | 刘贵斌 檀学哲 |

## 7.2质量控制

本次监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》、《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控措施如下：

1、生产处于正常。监测期间生产负荷满足验收规范要求，工况稳定，各污染治理设施运行基本正常。

2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3、废气监测

废气监测的质量保证按照相关技术规范的要求进行全过程质量控制。废气监测前对使用的仪器均进行了流量校准，分析过程严格按照有关监测方法执行。

4、噪声监测

按《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）有关要求，仪器在正常条件下进行监测。噪声分析仪监测前、后经噪声校准仪进行了校准，且校准合格。

5、监测分析方法采用国家颁布标准分析方法，监测人员持证上岗，监测仪器经河北省计量监督监测院检定并在有效期内。

6、监测数据及监测报告严格实行三级审核制度。

# 8、验收监测结果

## 8.1 生产工况

本次验收监测期间，环保设施运行正常。

## 8.2 生产工况环境保护设计调试效果

### 8.2.1污染物达标排放监测结果

#### 8.2.1.1废气

（1）无组织废气监测结果

表7-1 无组织废气监测结果

| 监测项目及单位 | 采样 日期 | 时段 | 监测点1 | 监测点2 | 监测点3 | 监测点4 | 最大值 | 执行标准及限值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷 总烃 mg/m3 | 2018.10.25 | 第一次 | 1.05 | 1.46 | 1.53 | 1.30 | 1.79 | GB 16297-1996 表2标准 ≤4.0 | DB13/ 2322-2016 表2标准 ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.99 | 1.50 | 1.47 | 1.40 |  |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 1.04 | 1.79 | 1.35 | 1.76 |  |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 1.20 | 1.56 | 1.66 | 1.53 |  |  |  |  |

续表7-1 无组织废气监测结果

| 监测项目及单位 | 采样 日期 | 时段 | 监测点1 | 监测点2 | 监测点3 | 监测点4 | 最大值 | 执行标准及限值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷 总烃 mg/m3 | 2018.10.26 | 第一次 | 1.28 | 1.45 | 1.53 | 1.68 | 1.92 | GB 16297-1996 表2标准 ≤4.0 | DB13/ 2322-2016 表2标准 ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.82 | 1.36 | 1.41 | 4.76 |  |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.95 | 1.50 | 1.39 | 1.72 |  |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 1.28 | 1.39 | 1.92 | 1.88 |  |  |  |  |

监测结果评价

本项目安装油气回收系统，经监测，1#加油机通入氮气流量为18.0L/min时，液阻压降为12Pa，氮气流量为28.0L/min时，液阻压降为23Pa，氮气流量为38.0L/min时，液阻压降为34Pa；2#加油机通入氮气流量为18.0L/min时，液阻压降为13Pa，通入氮气流量为28.0L/min时，液阻压降为22Pa，氮气流量为38.0L/min时，液阻压降为35Pa；连通管线5min后压力检测值为485Pa；1#加油机1#加油枪高档位的气液比为1.14；1#加油机2#加油枪高档位的气液比为1.16；2#加油机3#加油枪高档位的气液比为1.17；2#加油机4#加油枪高档位的气液比为1.16；均满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）相关标准要求。（注：山东莘县中发环保科技检测有限公司于2017年12月24日对高阳县中意加油站（普通合伙）油气回收系统（密闭性、液阻、气液比）进行监测，详见附件ZFJC（2017）第552号。）

本项目无组织废气中主要污染物为非甲烷总烃。经监测，项目无组织排放废气非甲烷总烃浓度最大值为1.92mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2其他企业标准要求。

#### 8.2.1.2噪声

表8-5 噪声监测结果

| 监测点位 | 监测时间 |  | 单位 | 监测结果 | 执行标准及限值 GB 22337-2008 2类、4类标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站界东 | 2018.10.25 | 昼间 | dB(A) | - 58.1 | - ≤60 | 达标 |
| 站界南 |  |  |  | - 58.9 | - ≤70 | 达标 |
| 站界西 |  |  |  | - 59.1 | - ≤60 | 达标 |
| 站界北 |  |  |  | - 57.6 | - ≤60 | 达标 |
| 站界东 |  | 夜间 | dB(A) | - 47.9 | - ≤50 | 达标 |
| 站界南 |  |  |  | - 49.1 | - ≤55 | 达标 |
| 站界西 |  |  |  | - 48.4 | - ≤50 | 达标 |
| 站界北 |  |  |  | - 48.3 | - ≤50 | 达标 |
| 站界东 | 2018.10.26 | 昼间 | dB(A) | - 57.3 | - ≤60 | 达标 |
| 站界南 |  |  |  | - 59.1 | - ≤70 | 达标 |
| 站界西 |  |  |  | - 58.8 | - ≤60 | 达标 |
| 站界北 |  |  |  | - 58.6 | - ≤60 | 达标 |
| 站界东 |  | 夜间 | dB(A) | - 45.8 | - ≤50 | 达标 |
| 站界南 |  |  |  | - 47.1 | - ≤55 | 达标 |
| 站界西 |  |  |  | - 46.3 | - ≤50 | 达标 |
| 站界北 |  |  |  | - 46.9 | - ≤50 | 达标 |

监测结果评价：

监测期间，南站界噪声昼间值为58.9dB（A）~59.1dB（A），夜间值为47.1dB（A）~49.1dB（A），符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4类标准要求；其他站界昼间值为57.3dB（A）~59.1dB（A），夜间值为45.8dB（A）~48.4dB（A），符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准要求。

# 9、环境管理检查

## 9.1环境管理机构

高阳县中意加油站（普通合伙）环境管理由公司污染防治领导小组负责监督实施，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响状况，及时处理环境问题。

## 9.2施工期环境管理

本项目在施工及设备安装期间，严格要求施工单位、设备安装单位严格按环评文件及批复要求进行施工、安装，公司指定专人负责现场监督管理，确保施工期间的工程质量和污染防治措施的落实。

## 9.3运营期环境管理

高阳县中意加油站（普通合伙）设置了专门的环境管理部门—公司污染防治领导小组，配备的相应熟悉环境管理的专业人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定、完善、监督实施公司环境保护管理制度，对各部门、岗位操作人员进行环境保护知识的宣传、引导、监督、考核，公司加强对环保设施的维护和保养，与有资质单位合作，定期对公司废气、噪声等进行检测，确保本项目运营期间污染物达标排放。

## 9.4社会环境影响情况调查

经咨询当地环境保护主管部门及园区管理单位，项目在建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

## 9.5环境管理情况分析

建设单位和运营单位设置了相应的环境保护管理机构和人员，并且正常履行了施工期和运行期的环境保护职责，运行期的监测工作也已经完成，后续监测计划按各级环境保护管理部门要求正常开展。

# 10、验收监测结论

## 10.1环境保护设施调试结果

### 10.1.1生产工况

验收监测期间，环保设施运行正常。

### 10.1.2 油气回收

本项目安装油气回收系统，经监测，1#加油机通入氮气流量为18.0L/min时，液阻压降为12Pa，氮气流量为28.0L/min时，液阻压降为23Pa，氮气流量为38.0L/min时，液阻压降为34Pa；2#加油机通入氮气流量为18.0L/min时，液阻压降为13Pa，通入氮气流量为28.0L/min时，液阻压降为22Pa，氮气流量为38.0L/min时，液阻压降为35Pa；连通管线5min后压力检测值为485Pa；1#加油机1#加油枪高档位的气液比为1.14；1#加油机2#加油枪高档位的气液比为1.16；2#加油机3#加油枪高档位的气液比为1.17；2#加油机4#加油枪高档位的气液比为1.16；均满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）相关标准要求。（注：山东莘县中发环保科技检测有限公司于2017年12月24日对高阳县中意加油站（普通合伙）油气回收系统（密闭性、液阻、气液比）进行监测，详见附件ZFJC（2017）第552号。）

### 10.1.3 无组织废气

本项目无组织废气中主要污染物为非甲烷总烃。经监测，项目无组织排放废气非甲烷总烃浓度最大值为1.92mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2其他企业标准要求。

### 10.1.4废水

- 项目无生产废水产生，废水主要为少量的生活污水，项目设防渗旱厕，生活污水进入化粪池后，定期清运沤制农肥，不外排。

### 10.1.5噪声

- 项目噪声主要为油泵、加油机、机动车辆产生的噪声，通过采取低噪声设备，油泵置于地下直埋储油罐内，加油机设置基础减振，机动车辆限速行驶，夜间禁鸣等降噪措施。

监测期间，南站界噪声昼间值为58.9dB（A）~59.1dB（A），夜间值为47.1dB（A）~49.1dB（A），符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4类标准要求；其他站界昼间值为57.3dB（A）~59.1dB（A），夜间值为45.8dB（A）~48.4dB（A），符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准要求。

### 10.1.6 固废

- 本项目固废主要为职工生活垃圾以及罐底废油泥。职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；罐底废油泥定期由保定市旺旺油罐清洗有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存。

### 10.1.7 污染物排放总量

项目环评及批复中COD排放总量控制指标为0t/a，固体废物0t/a；经核算，项目实际污染物排放量满足环评及批复中总量控制指标要求，固体废物均合理处置不外排。

## 10.2工程建设对环境的影响

项目无生产废水产生，废水主要为少量的生活污水，项目设防渗旱厕，生活污水进入化粪池后，定期清运沤制农肥，不外排；加油区及罐区等地面均做水泥防渗处理，对周围地下水影响较小；经监测，项目废气均达标排放；项目噪声满足标准要求；罐底废油泥定期由保定市旺旺油罐清洗有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生影响。综上，项目工程建设对周围环境影响较小。

## 10.3结论

高阳县中意加油站项目建设中严格按环评及环评批复要求建设，认真落实环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，验收监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，各种污染物均达标排放，项目基本符合环境保护验收条件。

附表1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：高阳县中意加油站（普通合伙）                                 填表人（签字）：                                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 高阳县中意加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | --- |  | 建设地点 |  |  | 高阳县李果庄村南（高任公路北侧） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | F5265机动车燃油零售 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 东经115°50'51.23" 北纬38°41'22.03" |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年销售汽油200吨，柴油300吨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年销售汽油200吨，柴油300吨 |  | 环评单位 |  |  |  | 保定市益达环境工程技术 有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 高阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 高环表[2011]第29号 |  | 环评审批时间 |  |  |  | 2011年7月22日 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | --- |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | --- |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 高阳县中意加油站（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河北华清环境科技集团 股份有限公司 山东莘县中发环保科技检测有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5 |  | 所占比例（%） |  |  |  | 16.7 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 47 |  | 所占比例（%） |  |  |  | 65.3 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0.5 | 废气治理 （万元） |  |  | 41.5 | 噪声治理（万元） |  | 0.5 |  | 固体废物治理（万元） |  | 2.5 | 绿化及生态 （万元） | --- |  |  |  | 其它（万元） |  | 2.0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | --- |  | 年平均工作时间 |  |  |  | 8760h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 高阳县中意加油站（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 9113062857959197X5 |  | 验收时间 |  |  |  | --- |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削 减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少        2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）   3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；   4、大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年