NO.HQHJ字2018第F10005号

检  测  报  告

| 项目名称： | 高阳县高沧路农机加油站 |
| --- | --- |
|  | 年供400吨成品油项目 |
| 委托单位： | 高阳县高沧路农机加油站 |

河北华清环境科技集团股份有限公司

二○一八年十月三十日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311)83031173

邮  码：050022

地  址：石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 高阳县高沧路农机加油站 | 检测目的 | 验收检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址 | 高阳县城南市场，高沧路东侧 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2018年10月26日-10月27日 | 采样日期 | 2018年10月25日-10月26日 |

二、样品信息

| 检测类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 18F10005DQ-1-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 非甲烷总烃 | Tedlar气袋，保存完好 | 刘贵斌 檀学哲 |

- 检测项目及检测方法

（一）废气污染源检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液阻 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 附录A（规范性附录）液阻检测方法 | 油气回收多参数检测仪崂应7003型/CY47 | --- | 刘贵斌 檀学哲 |
| 2 | 密闭性 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 附录B（规范性附录）密闭性检测方法 | 油气回收多参数检测仪崂应7003型/CY47 | --- | 刘贵斌 檀学哲 |
| 3 | 气液比 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 附录C（规范性附录）气液比检测方法 | 油气回收多参数检测仪崂应7003型/CY47 | --- | 刘贵斌 檀学哲 |

（二）无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX06 | 0.07 mg/m3 | 曾芮 王飞 |

（三）噪声检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 | 声级计 AWA5688/BX190 | --- | 刘贵斌 檀学哲 |

- 检测结果

（一）液阻检测结果

| 检测点位及采样日期 | 氮气流量 L/min | 液阻压降 Pa | 执行标准及限值 GB 20952-2007 Pa | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#加油机 2018.10.25 | 18.0 | 7 | ≤40 | 符合 |
|  | 28.0 | 21 | ≤90 | 符合 |
|  | 38.0 | 39 | ≤155 | 符合 |
| 2#加油机 2018.10.25 | 18.0 | 9 | ≤40 | 符合 |
|  | 28.0 | 23 | ≤90 | 符合 |
|  | 38.0 | 41 | ≤155 | 符合 |
| 3#加油机 2018.10.25 | 18.0 | 11 | ≤40 | 符合 |
|  | 28.0 | 25 | ≤90 | 符合 |
|  | 38.0 | 43 | ≤155 | 符合 |

续（一）液阻检测结果

| 检测点位及采样日期 | 氮气流量 L/min | 液阻压降 Pa | 执行标准及限值 GB 20952-2007 Pa | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#加油机 2018.10.25 | 18.0 | 14 | ≤40 | 符合 |
|  | 28.0 | 28 | ≤90 | 符合 |
|  | 38.0 | 47 | ≤155 | 符合 |

（二）密闭性检测结果

| 检测点位及 采样日期 | 油罐容积 （L） | 汽油体积 （L） | 油气空间 （L） | 服务的加油 枪数 | 5min后压力检测值 Pa | 执行标准及限值 GB 20952-2007 Pa | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连通 2018.10.25 | 55000 | 21080 | 33920 | 9 | 493 | ≥471 | 符合 |

（三）气液比检测结果

| 检测点位及采样日期 | 档位 | 加油体积（L） | 回收油气体积（L） | 气液比 | 执行标准及限值 GB 20952-2007 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1#加油枪2018.10.25 | 高档 | 15.73 | 15.89 | 1.01 | ≥1.0，≤1.2 | 符合 |
|  | 中档 | --- | --- | --- |  | --- |
|  | 低档 | --- | --- | --- |  | --- |
| 1-2#加油枪2018.10.25 | 高档 | 15.42 | 16.81 | 1.09 | ≥1.0，≤1.2 | 符合 |
|  | 中档 | --- | --- | --- |  | --- |
|  | 低档 | --- | --- | --- |  | --- |
| 2-1#加油枪2018.10.25 | 高档 | 15.39 | 17.54 | 1.14 | ≥1.0，≤1.2 | 符合 |
|  | 中档 | --- | --- | --- |  | --- |
|  | 低档 | --- | --- | --- |  | --- |

续（三）气液比检测结果

| 检测点位及采样日期 | 档位 | 加油体积（L） | 回收油气体积（L） | 气液比 | 执行标准及限值 GB 20952-2007 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2#加油枪2018.10.25 | 高档 | 15.68 | 16.78 | 1.07 | ≥1.0，≤1.2 | 符合 |
|  | 中档 | --- | --- | --- |  | --- |
|  | 低档 | --- | --- | --- |  | --- |
| 3-1#加油枪2018.10.25 | 高档 | 15.38 | 17.38 | 1.13 | ≥1.0，≤1.2 | 符合 |
|  | 中档 | --- | --- | --- |  | --- |
|  | 低档 | --- | --- | --- |  | --- |
| 3-2#加油枪2018.10.25 | 高档 | 15.49 | 16.73 | 1.08 | ≥1.0，≤1.2 | 符合 |
|  | 中档 | --- | --- | --- |  | --- |
|  | 低档 | --- | --- | --- |  | --- |
| 5#加油枪2018.10.25 | 高档 | 15.48 | 16.87 | 1.09 | ≥1.0，≤1.2 | 符合 |
|  | 中档 | --- | --- | --- |  | --- |
|  | 低档 | --- | --- | --- |  | --- |
| 6#加油枪2018.10.25 | 高档 | 15.72 | 17.76 | 1.13 | ≥1.0，≤1.2 | 符合 |
|  | 中档 | --- | --- | --- |  | --- |
|  | 低档 | --- | --- | --- |  | --- |
| 8#加油枪2018.10.25 | 高档 | 15.33 | 16.10 | 1.05 | ≥1.0，≤1.2 | 符合 |
|  | 中档 | --- | --- | --- |  | --- |
|  | 低档 | --- | --- | --- |  | --- |

（四）厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 及单位 | 采样日期 | 时段 | 检测点1 | 检测点2 | 检测点3 | 检测点4 | 最大值 | 执行标准及限值 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷 总烃 mg/m3 | 2018.10.25 | 第一次 | 0.86 | 1.14 | 1.40 | 1.79 | 1.95 | GB 16297-1996 表2标准 ≤4.0 | DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤2.0 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.58 | 1.21 | 1.32 | 1.31 |  |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.81 | 1.94 | 1.18 | 1.23 |  |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.49 | 1.32 | 1.67 | 1.95 |  |  |  |  |
|  | 2018.10.26 | 第一次 | 0.52 | 1.72 | 1.87 | 1.54 | 1.94 |  |  | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.78 | 1.29 | 1.35 | 1.40 |  |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.91 | 1.39 | 1.49 | 1.94 |  |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.90 | 1.16 | 1.66 | 1.14 |  |  |  |  |

（五）噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测时间 |  | - 单位 | - 检测结果 | - 执行标准及限值 - GB 22337-2008 - 2类、4类标准 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站界东 | 2018.10.25 | - 昼间 | - dB(A) | - 58.2 | - ≤60 | - 符合 |
| 站界南 |  |  |  | - 58.4 | - ≤60 | - 符合 |
| 站界西 |  |  |  | - 57.9 | - ≤70 | - 符合 |
| 站界北 |  |  |  | - 59.2 | - ≤60 | - 符合 |
| 站界东 |  | - 夜间 | - dB(A) | - 49.1 | - ≤50 | - 符合 |
| 站界南 |  |  |  | - 48.7 | - ≤50 | - 符合 |
| 站界西 |  |  |  | - 48.4 | - ≤55 | - 符合 |
| 站界北 |  |  |  | - 47.9 | - ≤50 | - 符合 |

续（五）噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测时间 |  | - 单位 | - 检测结果 | - 执行标准及限值 - GB 22337-2008 - 2类、4类标准 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站界东 | 2018.10.26 | - 昼间 | - dB(A) | - 57.6 | - ≤60 | - 符合 |
| 站界南 |  |  |  | - 56.9 | - ≤60 | - 符合 |
| 站界西 |  |  |  | - 58.3 | - ≤70 | - 符合 |
| 站界北 |  |  |  | - 59.4 | - ≤60 | - 符合 |
| 站界东 |  | - 夜间 | - dB(A) | - 48.3 | - ≤50 | - 符合 |
| 站界南 |  |  |  | - 47.9 | - ≤50 | - 符合 |
| 站界西 |  |  |  | - 48.4 | - ≤55 | - 符合 |
| 站界北 |  |  |  | - 49.1 | - ≤50 | - 符合 |

- 相关附件见：

- 附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

- 附图2：噪声检测点位置平面示意图

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 以下无正文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

报告编写：                   日期：     年   月   日

审    核：                   日期：     年   月   日

签    发：                   日期：     年   月   日

- 附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

2018.10.25-10.26

N

风向

○检测点1

加油站

○

检测点2

○

检测点4

○

检测点3

○代表检测点位

- 附图2：噪声检测点位置平面示意图

2018.10.25-10.26

N

住宅

站界北

▲

加油站

▲

站界东

▲

站界西

农田

公路

▲

站界南

公路

▲ 代表噪声检测点位