NO.HQHJ字2019第F06007号

检  测  报  告

| 项目名称： | 北京滨松光子技术股份有限公司廊坊分公司 |
| --- | --- |
|  | 中水处理站项目 |
| 委托单位： | 北京滨松光子技术股份有限公司廊坊分公司 |

河北华清环境科技集团股份有限公司

二○一九年六月二十二日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311)83031173

邮  码：050022

地  址：石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 北京滨松光子技术股份有限公司 廊坊分公司 | 检测目的 | 验收检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址 | 河北省廊坊开发区1号路21号 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2019年6月14日-6月21日 | 采样日期 | 2019年6月14日-6月15日 |

二、样品信息

| 检测 类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中水 | 19F06007SZ-1-(1-2)-1-(1-4) | 色度、嗅、浊度 | 无色透明液体 | 杨鸿浩 曹晶康 王晰 |
|  | 19F06007SZ-2-(1-2)-1-(1-4) | COD、氨氮 | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-3-(1-2)-1-(1-4) | BOD5 | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-4-(1-2)-1-(1-4) | 阴离子表面活性剂 | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-5-(1-2)-1-(1-4) | 总大肠菌群 | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-6-(1-2)-1-(1-4) | 溶解性总固体 | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-7-(1-2)-1-(1-4) | 铁、锰 | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-8-(1-2)-1-(1-4) | 总余氯 | 无色透明液体 |  |
| 废水 | 19F06007SZ-1-1-2-(1-4) | 色度 | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-2-1-2-(1-4) | COD | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-3-1-2-(1-4) | BOD5 | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-4-1-2-(1-4) | 阴离子表面活性剂 | 无色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-1-2-2-(1-4) | 色度 | 浅灰色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-2-2-2-(1-4) | COD | 浅灰色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-3-2-2-(1-4) | BOD5 | 浅灰色透明液体 |  |
|  | 19F06007SZ-4-2-2-(1-4) | 阴离子表面活性剂 | 浅灰色透明液体 |  |

- 检测项目及检测方法

（一）废水检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水和废水监测分析方法 （第四版增补版） 3.1.6.2便携式pH计法（B） | 便携式电化学仪表 SX836型/BX156 | --- | 杨鸿浩 曹晶康 王晰 |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 色度 GB/T 5750.4-2006 1.1铂钴比色法 | --- | 5度 | 马东磊 杨悦宁 |
| 3 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 4 mg/L | 吴月泽 刘娜 |
| 4 | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 恒温恒湿培养箱 HWS-150/SY60 | 0.5 mg/L | 赵小雅 刘娜 |
| 5 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 可见分光光度计 721/SY43 | 0.05 mg/L | 闫凯红蔺丹丹 |

（二）中水检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水和废水监测分析方法 (第四版 增补版) 3.1.6.2便携式pH计法(B） | 便携式电化学仪表 SX836型/BX156 | --- | 杨鸿浩 曹晶康 王晰 |
| 2 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 色度 GB/T 5750.4-2006 1.1铂钴比色法 | --- | 5度 | 马东磊 侯尚磊 |
| 3 | 浊度 | 生活饮用水标准标验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 2.1 散射法--福尔马肼标准 | 浊度计 WGZ-1A/SY14 | 0.5NTU | 马东磊 侯尚磊 |
| 4 | 嗅 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 色度 GB/T 5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法 | --- | --- | 马东磊 侯尚磊 |

续（二）中水检测方法

| 序号 | 检测项目 |  | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测 人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | COD |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 4 mg/L | 吴月泽 刘娜 |  |
| 6 | 氨氮 |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9.1纳氏试剂分光光度法 | 可见分光光度计 721/SY67 | 0.02 mg/L | 赵小雅 郭萌萌 |  |
| 7 |  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量 （BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 恒温恒湿培养箱 HWS-150/SY60 | 0.5 mg/L |  | 赵小雅 刘娜 |
| 8 |  | 溶解性 总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1称量法 | 电子天平 AUY-120型/SY01 电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9070A/FZ65 | --- |  | 马东磊 侯尚磊 杨悦宁 |
| 9 |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 可见分光光度计 721/SY43 | 0.05 mg/L |  | 闫凯红蔺丹丹 |
| 10 |  | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 2.1原子吸收分光光度法(共沉淀法) | 原子吸收分光光度计TAS-990/DX13 | 0.01 mg/L |  | 王一雄 李静 |
| 11 |  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 3.1原子吸收分光光度法(共沉淀法) | 原子吸收分光光度计TAS-990/DX13 | 0.008 mg/L |  | 王一雄 李静 |
| 12 |  | 溶解氧 | 水和废水监测分析方法 (第四版 增补版) 3.3.1.3便携式溶解氧仪法(B） | 便携式电化学仪表 SX836型/BX156 | --- |  | 杨鸿浩 曹晶康 王晰 |
| 13 |  | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 | 可见分光光度计 721/SY67 | 0.03 mg/L |  | 任延亮 刘娜 |
| 14 |  | 总大肠 菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 2.1多管发酵法 | 电热恒温培养箱 DH5000Ⅱ/FZ16 | 2MPN/ 100ml |  | 高洪珍 魏丽聪 |

- （三）厂界环境噪声检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称 及型号/编号 | 检出限 | 检测 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计 AWA 6228/BX24 声校准器AWA6221B/SY136 | --- | 杨鸿浩 曹晶康 王晰 |

- 四、检测结果

（一）中水检测结果

| 检测点位 及采样时间 | 检测项目 | 单位 | 检 测 结 果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值或 范围 | （GB/T 18920-2002）表1冲厕、城市绿化标准 | （GB/T 19923-2005）表1敞开式循环冷却水系统补水 |  |
| 中水处理站进口 2019.6.14 | pH | 无量纲 | 7.61 | 7.48 | 7.71 | 7.62 | 7.48~ 7.71 | --- | --- | --- |
|  | 色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | --- | --- | --- |
|  | COD | mg/L | 32 | 28 | 31 | 29 | 30 | --- | --- | --- |
|  | BOD5 | mg/L | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | --- | --- | --- |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | --- | --- | --- |
| 中水处理站出口 2019.6.14 | pH | 无量纲 | 7.54 | 7.36 | 7.44 | 7.49 | 7.36~ 7.54 | 6.0~9.0 | 6.5~8.5 | 符合 |
|  | 色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | ≤30 | ≤30 | 符合 |
|  | 嗅 | --- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无不快感 | --- | 符合 |
|  | 浊度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤5 | ≤5 | 符合 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 413 | 416 | 424 | 418 | 418 | ≤1000 | ≤1000 | 符合 |
|  | COD | mg/L | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | --- | ≤60 | 符合 |
|  | BOD5 | mg/L | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | ≤10 | ≤10 | 符合 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.30 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | ≤10 | ≤10 | 符合 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | ≤0.5 | 符合 |
|  | 铁 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.3 | ≤0.3 | 符合 |
|  | 锰 | mg/L | 0.028 | 0.025 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | ≤0.1 | ≤0.1 | 符合 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ≥1.0 | --- | 符合 |
|  | 总余氯 | mg/L | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ≥0.2 | ≥0.05 | 符合 |
|  | 总大肠 菌群 | 个/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3 | ≤2000 | 符合 |

续（一）中水检测结果

| 检测点位 及采样时间 | 检测项目 | 单位 | 检 测 结 果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值或 范围 | （GB/T 18920-2002）表1冲厕、城市绿化标准 | （GB/T 19923-2005）表1敞开式循环冷却水系统补水 |  |
| 中水处理站进口 2019.6.15 | pH | 无量纲 | 7.24 | 7.36 | 7.25 | 7.26 | 7.24~ 7.36 | --- | --- | --- |
|  | 色度 | 度 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | --- | --- | --- |
|  | COD | mg/L | 34 | 34 | 33 | 35 | 34 | --- | --- | --- |
|  | BOD5 | mg/L | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | --- | --- | --- |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | --- | --- | --- |
| 中水处理站出口 2019.6.15 | pH | 无量纲 | 7.18 | 7.19 | 7.14 | 7.18 | 7.14~ 7.19 | 6.0~9.0 | 6.5~8.5 | 符合 |
|  | 色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | ≤30 | ≤30 | 符合 |
|  | 嗅 | --- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无不快感 | --- | 符合 |
|  | 浊度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤5 | ≤5 | 符合 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 422 | 424 | 417 | 425 | 422 | ≤1000 | ≤1000 | 符合 |
|  | COD | mg/L | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | --- | ≤60 | 符合 |
|  | BOD5 | mg/L | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ≤10 | ≤10 | 符合 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ≤10 | ≤10 | 符合 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | ≤0.5 | 符合 |
|  | 铁 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.3 | ≤0.3 | 符合 |
|  | 锰 | mg/L | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | ≤0.1 | ≤0.1 | 符合 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ≥1.0 | --- | 符合 |
|  | 总余氯 | mg/L | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | ≥0.2 | ≥0.05 | 符合 |
|  | 总大肠 菌群 | 个/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3 | ≤2000 | 符合 |

（二）厂界环境噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测时间 |  |  | - 单位 | - 检测结果 | - 执行标准及限值 - GB 12348-2008 - 2类、4类标准 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2019.6.14 | - 昼间 | - 10:12 | - dB(A) | - 51.2 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界南 |  |  | - 10:26 |  | - 55.4 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界西 |  |  | - 10:38 |  | - 58.7 | - ≤70 | 符合 |
| 厂界北 |  |  | - 10:52 |  | - 58.3 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - 22:14 | - dB(A) | - 43.4 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界南 |  |  | - 22:27 |  | - 44.6 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界西 |  |  | - 22:39 |  | - 45.3 | - ≤55 | 符合 |
| 厂界北 |  |  | - 22:53 |  | - 46.8 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界东 | 2019.6.15 | - 昼间 | - 9:24 | - dB(A) | - 51.4 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界南 |  |  | - 9:37 |  | - 56.3 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界西 |  |  | - 9:51 |  | - 57.9 | - ≤70 | 符合 |
| 厂界北 |  |  | - 10:04 |  | - 58.1 | - ≤60 | 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - 22:12 | - dB(A) | - 46.2 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界南 |  |  | - 22:24 |  | - 44.6 | - ≤50 | 符合 |
| 厂界西 |  |  | - 22:36 |  | - 47.5 | - ≤55 | 符合 |
| 厂界北 |  |  | - 22:48 |  | - 47.8 | - ≤50 | 符合 |
| 备注 | 检测期间无雨雪，无雷电，风速小于5m/s |  |  |  |  |  |  |

- 五、分析质控结果

表1样品加标回收率质控结果

| 检测项目 |  | 样品加标回收率（%） | 地下水监测技术规范 HJ/T 164-2004附录C 准确度（%） 加标回收率 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴离子表面活性剂 | 2019.6.15 | 102 | 85~115 | 符合 |
|  | 2019.6.16 | 102 | 85~115 | 符合 |
| 氨氮 | 2019.6.15 | 96.0 | 95~105 | 符合 |
|  | 2019.6.16 | 96.0 | 95~105 | 符合 |
| 铁 | 2019.6.16 | 105 | 85~115 | 符合 |
| 锰 | 2019.6.16 | 100 | 85~115 | 符合 |
| 总余氯 | 2019.6.15 | 101 | --- | --- |
|  | 2019.6.16 | 101 | --- | --- |

表2样品平行双样检测质控结果

| 检测项目 | 平行双样测定结果（mg/L） |  | 相对偏差 （%） | 地下水监测技术规范 HJ/T 164-2004附录C 精密度（%） 室内 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 6.2 | 6.1 | 0.8 | ≤20 | 符合 |
|  | 5.2 | 4.9 | 3.0 | ≤20 | 符合 |
|  | 5.1 | 4.7 | 4.1 | ≤20 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.799 | 0.808 | 0.6 | ≤15 | 符合 |
|  | 0.05L | 0.05L | --- | --- | --- |
| 溶解性总固体 | 426 | 418 | 0.9 | ≤10 | 符合 |
|  | 427 | 420 | 0.8 | ≤10 | 符合 |
| 氨氮 | 0.300 | 0.305 | 0.8 | ≤10 | 符合 |
|  | 0.170 | 0.175 | 1.4 | ≤10 | 符合 |
| 铁 | 0.01L | 0.01L | --- | --- | --- |
| 锰 | 0.028 | 0.029 | 1.8 | ≤15 | 符合 |
| 总余氯 | 0.250 | 0.250 | 0 | --- | --- |
|  | 0.269 | 0.269 | 0 | --- | --- |

表3标准样品检测质控结果

| 检测项目 | 标准样品编号 | 测定结果 | 标准值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 202180 | 7.37(无量纲) | 7.34±0.08(无量纲) | 符合 |
| pH | 202180 | 7.36(无量纲) | 7.34±0.08(无量纲) | 符合 |

相关附件见：

附图1：厂界环境噪声检测点位置平面示意图

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 以下无正文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

报告编写：                   日期：     年   月   日

审    核：                   日期：     年   月   日

签    发：                   日期：     年   月   日

- 附图1：厂界环境噪声检测点位置平面示意图

N

2019.6.14-6.15

四号路

厂界北

▲

厂

区

中水处理设施

▲厂界东

华祥路

二号路

厂界西▲

▲

厂界南

公安局

企业

▲  代表噪声检测点位